Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie instalacji systemów zabezpieczających zbiory Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu”.

Opis techniczny instalacji systemów do wykonania:

1. System monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.

Przewidziany do monitoringu sprzęt oparty jest na systemie kamer IP. Rejestrator IP do którego możemy podłączyć maksymalnie 24 kamery IP jest wyposażony 24 portowy switch PoE 802.3af/at pozwala uzyskać nagrania w rozdzielczości 4000/3000 (12Mpx), posiada interfejs sieciowy 1 x Ethernet Rj45 10/100/1000Mbps. Rejestrator wyposażony będzie w dysk o pojemności 6 TB co pozwala na 30 dniowy zapis z kamer.

Dobrane Kamery mają rozdzielczość 4MP, obiektyw, 2.8 mm, zaplanowano instalację 15 szt. kamer wewnętrznych oraz 5 szt. kamer zewnętrznych. Kamery pracują w systemie Starlight co pozwala na rejestrację obrazu w kolorze w warunkach całkowitego braku światła (noc). Przewidziany został monitor oraz ups który zapewni działanie systemu bez zasilania 230v przez ok 60 minut. Okablowanie jest oparte na okablowaniu strukturalnym 5kat.

2. System alarmowy.

Dotychczasowy kilkunastoletni system oparty na centrali alarmowej integra 32 zostanie zastąpiony centralą alarmową integra 256 plus co daje możliwość rozbudowy systemu do 256 linii dozorowych za pomocą modułów rozszerzających (ekspander wejść INT - E, 8 wejść). Centrala oraz moduły są zgodne z EN 50131 Grade 3.

Przewidziane czujniki wibracyjne będą zamontowane na ramach okiennych zabezpieczając je przed uderzeniem, wierceniem czy mechaniczną próbą sforsowania okna bez wybijania szyby. Jako ochronę pomieszczeń przed wybiciem szyby zastosowano czujnik mikrofonowy zbicia szkła oba są w zgodne z EN 50131 Grade 2. Wszystkie gabloty z eksponatami będą zabezpieczone również czujnikami wibracyjnymi. Czujniki podczerwieni, które są obecnie zainstalowane w muzeum będą wymienione oraz skorygowane na czujnik dualne podczerwień + mikrofala z funkcją antymaskingu oczywiście będą w klasie zgodności z EN 50131 Grade 2.

3. System przeciwpożarowy.

Zakłada się budowę systemu ppoż. na centrali adresowalnej Polon 4100, która obsługuje maksymalnie 128 stref oraz posiada dwie linie dozorowe co daje możliwość instalacji 64 urządzeń na jednej linii.

Centrala Polon 4100 współpracuje z czujkami szeregu 4040, szeregu 40. Zastosowane czujniki to optyczne czujki dymu DUR - 4043 ilości szt. 30. Przewidziane są ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-63 oraz ramki natynkowe do ROP. Natomiast do sygnalizacji zastosowany został sygnalizator optyczno akustyczny SAK 7 wraz z puszką instalacyjną PIP- 1AN. Wszystkie urządzenia oraz przewody posiadają atest CNBOP. Centrala Polon 4100 jest wyposażona w wyjścia programowalne które są wykorzystywane poprzez terminal do monitoringu sygnałów pożarowych przez Państwową Straż Pożarną.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń zamiennych o parametrach technicznych tożsamych z urządzeniami przyjętymi w dokumentacji projektowo – technicznej.